## 污水处理厂监测数据审核表
中山市国家重点监控企业（污水厂）监督性监测信息汇总表 （2014年第3季度）
污水处理厂名称 | 所在镇区 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 监测编号
中山火炬水务有限公司 | 火炬 | 2014-07-11 | 排放口 | BOD5 | 49.4 | 5.5 | 20 | mg/L | 是 | 20141247
|  |  |  | CODCr | 134 | 19.3 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 1.67 | 0.09 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.26 | 7.53 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 19.5 | 1.84 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.45 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 480000 | 3700 | 10000 | 个/100ml | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 64 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0014 | 0.001 | 0.1 | 个/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.45 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 51.1 | 7.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 20.3 | 10.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.39 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
中山基石污水处理有限公司 | 神湾 | 2014-08-01 | 排放口 | BOD5 |  | 15.7 | 20 | mg/L | 是 | 20141400
|  |  |  | CODCr | 1200 | 97 | 90 | mg/L | 否
|  |  |  | pH |  | 7.99 | 6~9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 11.1 | 2.77 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 |  | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 |  | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 |  | 36 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 铜 |  | 0.191 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 |  | 32.9 | 60 | mg/L | 是
中山市板芙污水处理有限公司 | 板芙 | 2014-07-08 | 排放口 | BOD5 | 31.8 | 6.3 | 20 | mg/L | 是 | 20141202
|  |  |  | CODCr | 79.2 | 20 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 1.23 | 0.084 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.79 | 7.15 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 6.25 | 0.2 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.68 | 0.25 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 620000 | 2500 | 10000 | 个/100ml | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 64 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0031 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.44 | 0.22 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 73.1 | 8.9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 8.19 | 6.65 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.78 | 0.07 | 1 | mg/L | 是
中山市大涌镇污水处理有限公司 | 大涌 | 2014-07-09 | 排放口 | BOD5 | 33.7 | 7.4 | 20 | mg/L | 是 | 20141211
|  |  |  | CODcr | 85.6 | 27 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 1.86 | 0.076 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.66 | 7.42 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 13.9 | 0.22 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.22 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 590000 | 1300 | 10000 | 个/100ml | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 80 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0038 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.09 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 52.6 | 8.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 16.2 | 4.47 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 1.42 | 0.36 | 1 | mg/L | 是
中山市东凤镇污水处理有限责任公司 | 东凤 | 2014-07-14 | 排放口 | BOD5 | 46.8 | 6.8 | 20 | mg/L | 是 | 20141266
|  |  |  | CODCr | 168 | 26.2 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.866 | 0.069 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.37 | 7.33 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 7.72 | 0.24 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.23 | 0.17 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 3900000 | 100 | 10000 | 个/100ml | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 36 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0065 | 0.0033 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.15 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 81.8 | 10.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 8.12 | 8.05 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 1.44 | 0.18 | 1 | mg/L | 是
中山市东升镇污水处理有限公司 | 东升 | 2014-07-13 | 排放口 | BOD5 | 52.9 | 6.2 | 20 | mg/L | 是 | 20141257
|  |  |  | CODCr | 206 | 22.3 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 1.51 | 0.092 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.53 | 7.55 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 13.7 | 0.48 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 1 | 0.1 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 610000 | 4300 | 10000 | 个/100ml | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 80 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0082 | 0.0036 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.53 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 82.4 | 12.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 13.9 | 9.02 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.142 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 1.12 | 0.41 | 1 | mg/L | 是
中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 阜沙 | 2014-07-15 | 排放口 | BOD5 | 16.3 | 6.5 | 20 | mg/L | 是 | 20141276
|  |  |  | CODCr | 41.6 | 21.8 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 1.01 | 0.057 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.38 | 7.29 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 13.3 | 0.29 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.15 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 690000 | 2400 | 10000 | 个/100ml | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 64 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0247 | 0.0041 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.18 | 0.14 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 41.7 | 8.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 14.6 | 6.78 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 1.29 | 0.27 | 1 | mg/L | 是
中山市港口污水处理有限公司 | 港口 | 2014-07-15 | 排放口 | BOD5 | 57.3 | 6.1 | 20 | mg/L | 是 | 20141277
|  |  |  | CODCr | 140 | 21.7 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 1.61 | 0.058 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.18 | 7.54 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 23.6 | 0.83 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.27 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 550000 | 800 | 10000 | 个/100ml | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 32 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0046 | 0.0026 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.3 | 0.21 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 12.5 | 12.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 24 | 5.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.41 | 0.54 | 1 | mg/L | 是
中山市高平织染水处理有限公司 | 三角 | 2014-07-04 | 排放口 | BOD5 |  | 16.5 | 20 | mg/L | 是 | 20141168
|  |  |  | CODCr | 1300 | 63.9 | 90 | mg/L | 是
|  |  |  | pH |  | 6.64 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 23 | 1.62 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 |  | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 |  | 0.02 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.006 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 |  | 32 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 铜 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 |  | 8 | 60 | mg/L | 是
中山市古镇镇水务有限公司 | 古镇 | 2014-07-04 | 排放口 | BOD5 | 67.5 | 6.6 | 20 | mg/L | 是 | 20141164
|  |  |  | CODCr | 172 | 22.6 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 2.34 | 0.568 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.74 | 7.18 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 24.2 | 0.3 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.2 | 0.15 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 660000 | 2900 | 10000 | 个/100ml | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 80 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0056 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.13 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 51.9 | 11 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 25.6 | 12.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 4.78 | 0.1 | 1 | mg/L | 是
中山市横栏镇永兴污水处理有限公司 | 横栏 | 2014-07-07 | 排放口 | BOD5 | 59.2 | 6.1 | 20 | mg/L | 是 | 20141191
|  |  |  | CODCr | 140 | 22.8 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 1.27 | 0.102 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.87 | 7.16 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 7.99 | 2.12 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.3 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 400000 | 300 | 10000 | 个/100ml | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 0.057 | 0.014 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 36 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0094 | 0.0065 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.21 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 52.6 | 8.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 8.09 | 6.18 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.124 | 0.022 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.31 | 0.17 | 1 | mg/L | 是
中山市黄圃水务有限公司 | 黄圃 | 2014-07-14 | 排放口 | BOD5 | 75.9 | 7.7 | 20 | mg/L | 是 | 20141274
|  |  |  | CODCr | 194 | 25.6 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 1.63 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.69 | 7.41 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 18.7 | 0.18 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.32 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 550000 | 3000 | 10000 | 个/100ml | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 36 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.004 | 0.0028 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.17 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 112 | 12 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 19.1 | 4.97 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.9 | 0.38 | 1 | mg/L | 是
中山市民众镇生活污水处理有限公司 | 民众 | 2014-07-25 | 排放口 | BOD5 | 21.8 | 6.4 | 20 | mg/L | 是 | 20141357
|  |  |  | CODCr | 78.6 | 23.2 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 2.17 | 0.089 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.79 | 7.41 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 17.5 | 0.13 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.6 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 170 | 600 | 10000 | 个/100ml | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 0.00024 | 0.00023 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 36 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0193 | 0.0192 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.46 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 32.3 | 8.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 17.9 | 6.72 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 1.34 | 0.39 | 1 | mg/L | 是
中山市南朗镇水务有限公司 | 南朗 | 2014-07-23 | 排放口 | BOD5 | 40.2 | 6.3 | 20 | mg/L | 是 | 20141328
|  |  |  | CODCr | 95.8 | 20.4 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 1.48 | 0.067 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.78 | 7.03 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 12.1 | 4.74 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.16 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 260000 | 1900 | 10000 | 个/100ml | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.003 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.11 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 61.5 | 12.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 12.5 | 10.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 1.22 | 0.1 | 1 | mg/L | 是
中山市南头镇污水处理有限公司 | 南头 | 2014-07-10 | 排放口 | BOD5 | 74.7 | 6.3 | 20 | mg/L | 是 | 20141231
|  |  |  | CODCr | 194 | 21.6 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 5.12 | 0.599 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.79 | 7.5 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 7.55 | 0.16 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.32 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 490000 | 400 | 10000 | 个/100ml | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 0.047 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 80 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0057 | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.16 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 31.3 | 9.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 9.68 | 6.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.051 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.94 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
中山市三角镇污水处理有限公司 | 三角 | 2014-08-13 | 排放口 | pH | 8.72 | 7.4 | 6~9 | 无量纲 | 是 | 20141492
|  |  |  | CODCr | 369 | 20.5 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 96.6 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 83 | 12.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 200 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.461 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0284 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.35 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.26 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 57.4 | 1.71 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 2.55 | 0.128 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 5e-05 | 3e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 57.8 | 12.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.3 | 0.28 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 50000 | 1300 | 10000 | 个/100ml | 是
中山市三乡水务有限公司(一期排放口） | 三乡 | 2014-07-24 | 排放口 | pH | 6.92 | 7.02 | 6~9 | 无量纲 | 是 | 20141336
|  |  |  | CODCr | 152 | 25.3 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 59.7 | 7.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 92.5 | 8.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 100 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.036 | 0.011 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0021 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.4 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.45 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 24.5 | 1.86 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 1.17 | 0.175 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 27.2 | 18.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.45 | 0.9 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 430000 | 2100 | 10000 | 个/100ml | 是
中山市三乡水务有限公司（二期排放口） | 三乡 | 2014-07-24 | 排放口 | pH | 6.92 | 6.61 | 6~9 | 无量纲 | 是 | 20141336
|  |  |  | CODCr | 152 | 25.3 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 59.7 | 7.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 92.5 | 8.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 100 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.036 | 0.012 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0021 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.4 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.45 | 0.02 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 24.5 | 0.6 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 1.17 | 0.3 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 27.2 | 16.9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.45 | 0.97 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 430000 | 1800 | 10000 | 个/100ml | 是
中山市神湾镇污水处理有限公司 | 神湾 | 2014-07-03 | 排放口 | BOD5 | 34.9 | 6.2 | 20 | mg/L | 是 | 20141154
|  |  |  | CODCr | 129 | 21.6 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 1.9 | 0.051 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.79 | 7.21 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 17 | 2.44 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.75 | 0.1 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 3e-05 | 2e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 100 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0017 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.67 | 0.17 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 53.6 | 11 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总大肠菌群(个/L) | 590000 | 3400 | 10000 | 个/100ml | 是
|  |  |  | 总氮 | 42.9 | 9.25 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.015 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 4.55 | 0.2 | 1 | mg/L | 是
中山市坦洲镇污水处理有限公司 | 坦洲 | 2014-07-15 | 排放口 | BOD5 | 61.9 | 5.8 | 20 | mg/L | 是 | 20141278
|  |  |  | CODCr | 173 | 22 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 1.75 | 0.063 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.5 | 7.46 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 29.9 | 0.18 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.78 | 0.1 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 420000 | 1900 | 10000 | 个/100ml | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 100 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0037 | 0.0036 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.46 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 83.7 | 8.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 30.2 | 9.55 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.028 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.44 | 0.47 | 1 | mg/L | 是
中山市污水处理有限公司（中嘉二期） | 沙溪 | 2014-07-15 | 排放口 | pH | 7.32 | 7.37 | 6~9 | 无量纲 | 是 | 20141275
|  |  |  | CODCr | 123 | 21.1 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 49.5 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 42.7 | 12.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 64 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0023 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.55 | 0.34 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 1.19 | 0.53 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 11.4 | 4.77 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.902 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 13.5 | 5.68 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.41 | 0.23 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 390000 | 600 | 10000 | 个/100ml | 是
中山市污水处理有限公司（中嘉一期） | 沙溪 | 2014-07-15 | 排放口 | pH | 7.29 | 7.47 | 6~9 | 无量纲 | 是 | 20141275
|  |  |  | CODCr | 120 | 21.8 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 48.8 | 6.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 71.4 | 9.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 64 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0024 | 0.0023 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.88 | 0.49 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.85 | 0.36 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 12.1 | 2.24 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 1.04 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 13.6 | 2.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 1.83 | 0.27 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 430000 | 300 | 10000 | 个/100ml | 是
中山市小榄镇宝丰丽景丝织制品净水厂 | 小榄 | 2014-07-03 | 排放口 | BOD5 |  | 6.3 | 20 | mg/L | 是 | 20141161
|  |  |  | CODCr | 582 | 22.7 | 100 | mg/L | 是
|  |  |  | pH |  | 8.8 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 16.4 | 0.78 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 |  | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 |  | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 |  | 8 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 |  | 8.1 | 60 | mg/L | 是
中山市小榄镇水务有限公司污水处理分公司 | 小榄 | 2014-07-10 | 排放口 | BOD5 | 48.3 | 5.9 | 20 | mg/L | 是 | 20141224
|  |  |  | CODCr | 191 | 24.2 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 2.79 | 0.457 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.12 | 6.88 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 23.6 | 3.83 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 1.2 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 640000 | 2400 | 10000 | 个/100ml | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 0.025 | 0.009 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 100 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0046 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.92 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 71.2 | 11.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 24.2 | 12.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.034 | 0.011 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.99 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
中山市小榄镇新悦成线路板污水处理厂 | 小榄 | 2014-07-03 | 排放口 | CODCr | 256 | 20.9 | 80 | mg/L | 是 | 20141162
|  |  |  | LAS |  | 0.224 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | pH |  | 7.64 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 58.5 | 1.01 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 |  | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 |  | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍 |  | 0.025 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 |  | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 |  | 0.3 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 |  | 0.019 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 |  | 0.067 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 |  | 9.4 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氰化物 |  | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
中山市珍家山污水处理有限公司 | 火炬 | 2014-07-16 | 排放口 | BOD5 | 61.9 | 5.8 | 20 | mg/L | 是 | 20141285
|  |  |  | CODCr | 162 | 20.6 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 1.15 | 0.057 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.16 | 7.85 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 17.1 | 4.01 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.21 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 350000 | 200 | 10000 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 80 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0055 | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.29 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 92.6 | 8.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 18 | 7.36 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.045 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 4.29 | 0.44 | 1 | mg/L | 是
中山市中拓凯蓝实业有限公司 | 民众 | 2014-08-14 | 排放口 | pH |  | 8.14 | 6~9 | 无量纲 | 是 | 20141504
|  |  |  | CODCr | 762 | 27.2 | 100 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 |  | 7.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 |  | 12.7 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 |  | 16 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 20.8 | 1.86 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 |  | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 |  | 0.76 | 1 | mg/L | 是
中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 三角 | 2014-07-21 | 镍池出水口 | 镍 | 207 | 0.182 | 0.5 | mg/L | 是 | 20141309
|  |  | 铬池出水口 | 六价铬 | 200 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 202 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 废水排口 | CODCr | 353 | 24.4 | 80 | mg/L | 是
|  |  |  | pH |  | 7.63 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 3.18 | 4.84 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 |  | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 |  | 0.00039 | 0.005 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 |  | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍 |  | 0.208 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 |  | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 |  | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 |  | 0.19 | 2 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 |  | 0.068 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 |  | 0.045 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 |  | 9.2 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 |  | 0.051 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氰化物 |  | 未检出 | 0.2 | mg/L | 是
制表： |  |  | 审核： |  |  |  | 签发：