## 生活垃圾填埋企业废水监测数据审核表
中山市国家重点监控企业（生活垃圾填埋企业废水及无组织废气）监督性监测信息汇总表 （2014年第4季度）
污染源名称 | 所在镇区 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标
中山市乐德环保营运有限公司（中心组团垃圾处理基地污水处理厂） | 南朗 | 2014-10-17 | 垃圾填埋场废水排放口 | pH | 8.1 | —— | —— | ——
|  |  |  | CODCr | 23.9 | 90 | mg/L | 达标
|  |  |  | BOD5 | 9.1 | 30 | mg/L | 达标
|  |  |  | 悬浮物 | 12.3 | 30 | mg/L | 达标
|  |  |  | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 达标
|  |  |  | 锌 | 未检出 | —— | mg/L | ——
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 达标
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 达标
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 达标
|  |  |  | 砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 达标
|  |  |  | 石油类 | 0.45 | —— | mg/L | ——
|  |  |  | 氨氮 | 0.09 | 10 | mg/L | 达标
|  |  |  | LAS | 0.115 | —— | mg/L | ——
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 达标
|  |  |  | 总氮 | 3.28 | 40 | mg/L | ——
|  |  |  | 总磷 | 0.02 | 3 | mg/L | ——
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 100 | 10000 | 个/L | 达标
|  |  | 臭气浓度 | 下风向浓度最大值 | 10 | 20 | 无量纲 | 达标
|  |  | 甲烷 | 上风向采样点 | 0.0002 | 0.1 | % | ——
|  |  |  | 下风向采样点 | 0.0002 | 0.1 | % | 达标
|  |  |  | 下风向采样点 | 0.0002 | 0.1 | % | 达标
|  |  |  | 下风向采样点 | 0.0002 | 0.1 | % | 达标
中山市坦洲镇生活垃圾填埋场 | 坦洲 | 2014-10-20 | 废水排放口 | pH | 8.65 | —— | —— | ——
|  |  |  | CODCr | 25.2 | 100 | mg/L | 达标
|  |  |  | BOD5 | 7.7 | 30 | mg/L | 达标
|  |  |  | 悬浮物 | 14.6 | 30 | mg/L | 达标
|  |  |  | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 达标
|  |  |  | 锌 | 未检出 | —— | mg/L | ——
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 达标
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 达标
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 达标
|  |  |  | 砷 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 达标
|  |  |  | 石油类 | 0.22 | —— | mg/L | ——
|  |  |  | 氨氮 | 未检出 | 25 | mg/L | 达标
|  |  |  | LAS | 未检出 | —— | mg/L | ——
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 达标
|  |  |  | 总氮 | 0.07 | 40 | mg/L | 达标
|  |  |  | 总磷 | 0.01 | 3 | mg/L | 达标
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 120 | 10000 | 个/L | 达标
|  | 2014-10-20 | 臭气浓度 | 下风向浓度最大值 | 10 | 20 | 无量纲 | 达标
|  |  | 甲烷 | 上风向采样点 | 0.0002 | 0.1 | % | ——
|  |  |  | 下风向采样点 | 0.0002 | 0.1 | % | 达标
|  |  |  | 下风向采样点 | 0.0002 | 0.1 | % | 达标
|  |  |  | 下风向采样点 | 0.0002 | 0.1 | % | 达标
中山市天乙能源有限公司（中山市北部组团垃圾综合处理基地） | 黄圃 | 2014-10-10 | 废水排放口 | pH | 8.02 | —— | —— | ——
|  |  |  | CODCr | 19.2 | 100 | mg/L | 达标
|  |  |  | BOD5 | 6 | 30 | mg/L | 达标
|  |  |  | 悬浮物 | 11.2 | 30 | mg/L | 达标
|  |  |  | 色度 | 8 | —— | 倍 | ——
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 达标
|  |  |  | 锌 | 1.03 | —— | mg/L | ——
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 达标
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 达标
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 达标
|  |  |  | 砷 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 达标
|  |  |  | 石油类 | 0.25 | —— | mg/L | ——
|  |  |  | 氨氮 | 0.05 | 25 | mg/L | 达标
|  |  |  | LAS | 0.118 | —— | mg/L | ——
|  |  |  | 汞 | 0.00035 | 0.001 | mg/L | 达标
|  |  |  | 总氮 | 1.42 | 40 | mg/L | 达标
|  |  |  | 总磷 | 0.02 | 3 | mg/L | 达标
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 70 | —— | 个/L | ——
中山市北部组团垃圾综合处理基地（填埋厂） | 黄圃 | 2014-10-10 | 臭气浓度 | 下风向浓度最大值 | 10 | 20 | 无量纲 | 达标
|  |  | 甲烷 | 上风向采样点 | 0.0002 | 0.1 | % | ——
|  |  |  | 下风向采样点 | 0.0002 | 0.1 | % | 达标
|  |  |  | 下风向采样点 | 0.0002 | 0.1 | % | 达标
|  |  |  | 下风向采样点 | 0.0002 | 0.1 | % | 达标

## 生活垃圾焚烧企业监测数据审核表
中山市国家重点监控企业（生活垃圾焚烧企业）监督性监测信息汇总表 （2014年第4季度）
企业名称 | 所在镇区 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标
长青环保能源(中山)有限公司（中心组团垃圾处理基地垃圾焚烧发电厂） | 南朗 | 2014-10-17 | 垃圾焚烧厂1#焚烧炉废气排放口 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 级 | 达标
|  |  |  | 烟尘折算浓度 | 34.9 | 80 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | SO2折算浓度 | 22 | 260 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | NOx折算浓度 | 237 | 400 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | CO折算浓度 | 46 | 150 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | 氯化氢 | 1.82 | 75 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | 汞 | 1.8E-05 | 0.2 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.1 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 1.6 | mg/m3 | 达标
|  |  | 垃圾焚烧厂3#焚烧炉废气排放口 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 级 | 达标
|  |  |  | 烟尘折算浓度 | 36.1 | 80 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | SO2折算浓度 | 19 | 260 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | NOx折算浓度 | 225 | 400 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | CO折算浓度 | 43 | 150 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | 氯化氢 | 7.09 | 75 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | 汞 | 2.23E-04 | 0.2 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | 镉 | 7.3E-5 | 0.1 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 1.6 | mg/m3 | 达标
|  |  | 下风向最大浓度点 | 臭气浓度 | 37 | 20 | 无量纲 | 不达标
中山市天乙能源有限公司 | 黄圃 | 2014-11-11 | 1#焚烧炉废气排放口 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 级 | 达标
|  |  |  | 烟尘折算浓度 | 16.3 | 50 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | SO2折算浓度 | 17 | 260 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | NOx折算浓度 | 160 | 400 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | CO折算浓度 | 50 | 150 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | 氯化氢 | 1.03 | 75 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | 汞 | 1.1e-05 | 0.2 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | 镉 | 0.00014 | 0.1 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 1.6 | mg/m3 | 达标
|  |  | 2#焚烧炉废气排放口 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 级 | 达标
|  |  |  | 烟尘折算浓度 | 21.9 | 50 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | SO2折算浓度 | 21 | 260 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | NOx折算浓度 | 143 | 400 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | CO折算浓度 | 53 | 150 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | 氯化氢 | 1.74 | 75 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | 汞 | 8.7E-05 | 0.2 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | 镉 | 7.45E-4 | 0.1 | mg/m3 | 达标
|  |  |  | 铅 | 3.7E-4 | 1.6 | mg/m3 | 达标
|  |  | 下风向最大浓度点 | 臭气浓度 | 10 | 20 | 无量纲 | 达标