## 污水处理厂监测数据审核表
中山市国家重点监控企业（污水厂）监督性监测信息汇总表 （2015年第1季度）
污水处理厂名称 | 所在镇区 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标
中山火炬水务有限公司（中山市火炬开发区污水处理厂） | 火炬 | 2015-01-06 | 排放口 | BOD5 | 6.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 24.3 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.119 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.09 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 4.36 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 450 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.16 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 17.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.12 | 1 | mg/L | 是
中山基石污水处理有限公司 | 神湾 | 2015-03-04 | 排放口 | BOD5 | 16.9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 83.3 | 90 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 8.37 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.63 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.22 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 16 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 铜 | 0.024 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 7.2 | 60 | mg/L | 是
中山市板芙污水处理有限公司 | 板芙 | 2015-02-28 | 排放口 | BOD5 | 6.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 21.8 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.396 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.76 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.2 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.16 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7.80E+3 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 6 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 1.1E-03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.10 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 10.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 18.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.52 | 1 | mg/L | 是
中山市大涌镇污水处理有限公司 | 大涌 | 2015-01-06 | 排放口 | BOD5 | 7.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODcr | 25.6 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.078 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.94 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.54 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.15 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 5900 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.13 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 7.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 6.71 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.54 | 1 | mg/L | 是
中山市东凤镇污水处理有限责任公司 | 东凤 | 2015-01-07 | 排放口 | BOD5 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 19.3 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.102 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.21 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.58 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 140 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0034 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 7.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 11.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.47 | 1 | mg/L | 是
中山市东升镇污水处理有限公司 | 东升 | 2015-01-06 | 排放口 | BOD5 | 6.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 23 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.237 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.15 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.18 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 840 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0036 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.16 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 7.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 13.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.37 | 1 | mg/L | 是
中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 阜沙 | 2015-01-06 | 排放口 | BOD5 | 9.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 35.8 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.29 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.84 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 3.94 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 4200 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 0.00022 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0054 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.15 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 8.68 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.36 | 1 | mg/L | 是
中山市港口污水处理有限公司 | 港口 | 2015-01-06 | 排放口 | BOD5 | 7.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 25.6 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.09 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.88 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.17 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.14 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 190 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 | 未检出 | -- | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0021 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 2.86 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.55 | 1 | mg/L | 是
中山市高平织染水处理有限公司 | 三角 | 2015-03-03 | 排放口 | BOD5 | 16.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 78.1 | 90 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.86 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.76 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 16 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 铜 | 0.016 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.3 | 60 | mg/L | 是
中山市古镇镇水务有限公司（中山市古镇镇污水处理厂） | 古镇 | 2015-01-06 | 排放口 | BOD5 | 6.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 23 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.465 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.96 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.89 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.16 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 420 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.18 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 7.9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 11.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.38 | 1 | mg/L | 是
中山市横栏镇永兴污水处理有限公司（中山市横栏镇污水处理厂） | 横栏 | 2015-01-06 | 排放口 | BOD5 | 6.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 23 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.088 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.21 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.18 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 5300 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0079 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.18 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 5.82 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.22 | 1 | mg/L | 是
中山市黄圃水务有限公司（中山市黄圃镇污水处理厂） | 黄圃 | 2015-01-07 | 排放口 | BOD5 | 6.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 25.8 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.117 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.19 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.57 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.1 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 2000 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 6.87 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
中山市民众镇生活污水处理有限公司（中山市民众水务发展有限公司） | 民众 | 2015-01-06 | 排放口 | BOD5 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 23 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.09 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.31 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 4.03 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 310 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 9e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0054 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.1 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 13.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.42 | 1 | mg/L | 是
中山市南朗镇水务有限公司（中山市南朗镇污水处理厂） | 南朗 | 2015-01-06 | 排放口 | BOD5 | 8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 25.6 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.085 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.42 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 2.49 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 1000 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.18 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 7.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 11.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.07 | 1 | mg/L | 是
中山市南头镇污水处理有限公司 | 南头 | 2015-01-07 | 排放口 | BOD5 | 6.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 25.8 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.085 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.11 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.14 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 390 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.1 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 5.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
中山市三角镇污水处理有限公司 | 三角 | 2015-01-06 | 排放口 | pH | 6.85 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 25.6 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 7.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.21 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.21 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.03 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.062 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 9e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 1.49 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.02 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 130 | 10000 | 个/L | 是
中山市三乡水务有限公司(一期排放口） | 三乡 | 2015-01-06 | 排放口 | pH | 6.66 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 23 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 6.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 11.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.15 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 4.98 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.169 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 19 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.28 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 3600 | 10000 | 个/L | 是
中山市三乡水务有限公司(二期排放口） | 三乡 | 2015-01-06 | 排放口 | pH | 6.9 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 23 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 6.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.18 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.22 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 3.67 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.216 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 15.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.34 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 2800 | 10000 | 个/L | 是
中山市神湾镇污水处理有限公司 | 神湾 | 2015-02-28 | 排放口 | BOD5 | 6.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 23.1 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.31 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.28 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.15 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 3E-04 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.15 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 3.40E+3 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 8.84 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.79 | 1 | mg/L | 是
中山市坦洲镇污水处理有限公司 | 坦洲 | 2015-01-06 | 排放口 | BOD5 | 5.9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 21.8 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.126 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.6 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.84 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.21 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 380 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0031 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 13.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 15.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.95 | 1 | mg/L | 是
中山市污水处理有限公司（中嘉一期） | 沙溪 | 2015-01-06 | 排放口 | pH | 7.01 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 23 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 6.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.14 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.13 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.65 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.106 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 7.71 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.44 | 1.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 460 | 10000 | 个/L | 是
中山市污水处理有限公司（中嘉二期） | 沙溪 | 2015-01-06 | 排放口 | pH | 7.09 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 23 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.29 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.22 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 5.03 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.08 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 2e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 8.03 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 150 | 10000 | 个/L | 是
中山市小榄镇水务有限公司污水处理分公司 | 小榄 | 2015-01-07 | 排放口 | BOD5 | 7.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 31.6 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.152 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.23 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 3.85 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 3000 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0029 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.17 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 17.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.74 | 1 | mg/L | 是
中山市小榄镇新悦成线路版污水处理厂 | 小榄 | 2015-01-15 | 排放口 | CODCr | 26 | 80 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.052 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.75 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.58 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍 | 0.026 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.19 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 0.049 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 | 0.044 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 7.3 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氰化物 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
中山市珍家山污水处理有限公司 | 火炬 | 2015-01-06 | 排放口 | BOD5 | 6.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 23 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.73 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 4.2 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.1 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 160 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 2e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.15 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 11.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.26 | 1 | mg/L | 是
中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 三角 | 2015-03-03 | 废水排口 | CODCr | 57.3 | 80 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.88 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 2.03 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.005 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍 | 0.125 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 1.0E-03 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.93 | 2 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 0.164 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 | 0.024 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 6.4 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.027 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氰化物 | 未检出 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  | 镍池出水口 | 镍 | 0.104 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 铬池出水口 | 六价铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
中山市联海污水处理有限公司 | 火炬 | 2015-01-12 | 排放口 | CODCr | 22.6 | 90 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.11 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.07 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.12 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 | 未检出 | 2 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.7 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 1.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氰化物 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
中山市小榄镇宝联纺织染整有限公司 | 小榄 | 2015-01-05 | 排放口 | BOD5 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 23.1 | 80 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.14 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 2.83 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 0.03 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.8 | 50 | mg/L | 是
中山市龙山污水处理有限公司 | 小榄 | 2015-03-03 | 排放口 | pH | 8.56 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.2 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 24.7 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 0.01 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氰化物 | 未检出 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.19 | 2 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.08 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.005 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 5E-04 | 0.5 | mg/L | 是
中山市中拓凯蓝实业有限公司 | 民众 | 2015-02-11 | 排放口 | pH | 6.94 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 38.4 | 100 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 10.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 5.5 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 4 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 7.38 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
编制： |  | 审核： |  | 签发：