## 污水处理厂监测数据审核表
中山市2015年国控企业污染源第2季度（污水厂）监督性监测结果（30家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 火炬 | 中山市火炬开发区污水处理厂 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-08 | BOD5（mg/L） | 6.3 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 21.2 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.091 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.52 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.12 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.26 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 600 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（个/L） | 0.0014 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.28 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 8.5 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 7.26 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.56 | 1 | 是 | -- | --
2 | 神湾 | 中山基石污水处理有限公司 | 排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 ,《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012） | 2015-04-23 | BOD5（mg/L） | 15 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 56.6 | 90 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量钢） | 8.23 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.78 | 10 | 是 | -- | --
[6 empty] | 苯胺类（mg/L） | 未检出 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 挥发酚（mg/L） | 未检出 | 0.3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 12 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铜（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 11.6 | 60 | 是 | -- | --
3 | 板芙 | 中山市板芙污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-08 | BOD5（mg/L） | 6.3 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 22.6 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.076 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 6.79 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1.79 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.19 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 2000 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0015 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.37 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 8.3 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 3.77 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.22 | 1 | 是 | -- | --
4 | 大涌 | 中山市大涌镇污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-07 | BOD5（mg/L） | 8 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODcr（mg/L） | 26.1 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.187 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.27 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.5 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.36 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 100 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 0.00026 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0012 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.21 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9.1 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 7.76 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.68 | 1 | 是 | -- | --
5 | 东凤 | 中山市东凤镇污水处理有限责任公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-08 | BOD5（mg/L） | 5.7 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 21.2 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.06 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.06 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.21 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.25 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 190 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0064 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.21 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 12.9 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 14.1 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.99 | 1 | 是 | -- | --
6 | 东升 | 中山市东升镇污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-08 | BOD5（mg/L） | 6.4 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 22.6 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.075 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.3 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.16 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.2 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 2600 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0047 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.27 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9.5 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 15 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.64 | 1 | 是 | -- | --
7 | 阜沙 | 中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-08 | BOD5（mg/L） | 6.4 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 21.2 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.132 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.68 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 3.81 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.43 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 2600 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 12 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0115 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.68 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 18 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 5.13 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.98 | 1 | 是 | -- | --
8 | 港口 | 中山市港口污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-08 | BOD5（mg/L） | 6.5 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 24 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 未检出 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.49 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.28 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 130 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0014 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.1 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9.5 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 2.48 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.1 | 1 | 是 | -- | --
9 | 三角 | 中山市高平织染水处理有限公司 | 排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 2015-05-06 | BOD5（mg/L） | 8.5 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 33.8 | 90 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 6.66 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.59 | 10 | 是 | -- | --
[6 empty] | 苯胺类（mg/L） | 未检出 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 挥发酚（mg/L） | 未检出 | 0.3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铜（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 7.5 | 60 | 是 | -- | --
10 | 古镇 | 中山市古镇镇水务有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-07 | BOD5（mg/L） | 5.6 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 19.6 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.398 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.21 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.86 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.48 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 200 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 12 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0015 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.23 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 17.5 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 10.5 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.03 | 1 | 是 | -- | --
11 | 横栏 | 中山市横栏镇永兴污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-07 | BOD5（mg/L） | 6.9 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 32.7 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.306 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.36 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.17 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.14 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 8400 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0148 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.07 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 15.2 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 12.6 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.7 | 1 | 是 | -- | --
12 | 黄圃 | 中山市黄圃水务有限公司（中山市黄圃镇污水处理厂） | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-08 | BOD5（mg/L） | 6.8 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 18.3 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.136 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.44 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.15 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.35 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 5400 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0027 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.77 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9.7 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 5.33 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.41 | 1 | 是 | -- | --
13 | 民众 | 中山市民众镇生活污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-08 | BOD5（mg/L） | 6.4 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 22.6 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.141 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.01 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.32 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.08 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 6000 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0073 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.09 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 8.5 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 11.3 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.23 | 1 | 是 | -- | --
14 | 南朗 | 中山市南朗镇水务有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-24 | BOD5（mg/L） | 6.4 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 19.6 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.11 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.03 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1.88 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.05 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 2500 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 3e-05 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.07 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 7.3 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 13 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.04 | 1 | 是 | -- | --
15 | 南头 | 中山市南头镇污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-08 | BOD5（mg/L） | 10.6 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 28.2 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 未检出 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.23 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.82 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.09 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 5300 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0033 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.17 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 1.32 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.23 | 1 | 是 | -- | --
16 | 三角 | 中山市三角镇污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-07 | pH（无量纲） | 7.81 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 20.9 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | BOD5（mg/L） | 5.9 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 13.4 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0011 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.1 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.05 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1.25 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.102 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 2e-05 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 5.6 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.1 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 160 | 10000 | 是 | -- | --
17 | 三乡 | 中山市三乡水务有限公司(一期排放口） | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-08 | pH（无量纲） | 7.21 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 25.4 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | BOD5（mg/L） | 6.6 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 15.6 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0016 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.99 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.31 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1.03 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.062 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 7.17 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.44 | 1.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 4800 | 10000 | 是 | -- | --
18 | 三乡 | 中山市三乡水务有限公司(二期排放口） | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-08 | pH（无量纲） | 7.07 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 25.4 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | BOD5（mg/L） | 6 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 13.6 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0018 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.44 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.29 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1.31 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.053 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 5.02 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.79 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 5300 | 10000 | 是 | -- | --
19 | 神湾 | 中山市神湾镇污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-09 | BOD5（mg/L） | 6.2 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 21.3 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 未检出 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.46 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.65 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.2 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 12 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.001 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.18 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 17.2 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 2900 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 8.9 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.36 | 1 | 是 | -- | --
20 | 坦洲 | 中山市坦洲镇污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-23 | BOD5（mg/L） | 6.4 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 22.9 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.101 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.45 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.07 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 1900 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 9e-05 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0033 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.12 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 7.4 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 12.6 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.58 | 1 | 是 | -- | --
21 | 沙溪 | 中山市污水处理有限公司（中嘉一期） | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-08 | pH（无量纲） | 7.41 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 21.2 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | BOD5（mg/L） | 6.3 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 8.6 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0016 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.31 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.25 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.16 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.078 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 5.87 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.34 | 1.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 160 | 10000 | 是 | -- | --
22 | 沙溪 | 中山市污水处理有限公司（中嘉二期） | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-08 | pH（无量纲） | 7.21 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 19.7 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | BOD5（mg/L） | 6.4 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 7.1 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0017 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.27 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.21 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.13 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.074 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 2e-05 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 13.3 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.34 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 240 | 10000 | 是 | -- | --
23 | 小榄 | 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-08 | BOD5（mg/L） | 6 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 22.6 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.245 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.11 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1.95 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.15 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（个/L） | 210 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0027 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.17 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9.1 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 13 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.39 | 1 | 是 | -- | --
24 | 小榄 | 中山市小榄镇新悦成线路版污水处理厂 | 排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-05-07 | CODCr（mg/L） | 22.6 | 80 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.106 | 5 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.36 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1.44 | 15 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镍（mg/L） | 0.039 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.1 | 5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铜（mg/L） | 0.111 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 锌（mg/L） | 0.036 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 8.1 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0008 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 0.00014 | 0.005 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 未检出 | 0.3 | 是 | -- | --
25 | 火炬 | 中山市珍家山污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-08 | BOD5（mg/L） | 6.1 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 21.2 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.12 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.17 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1.7 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.47 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)（mg/L） | 230 | 10000 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0015 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.61 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 8.4 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 9.21 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.17 | 1 | 是 | -- | --
26 | 三角 | 中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 废水排口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-06-05 | pH（mg/L） | 6.42 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（无量纲） | 25.4 | 80 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 8.9 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.017 | 0.2 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铜（mg/L） | 0.103 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 锌（mg/L） | 0.073 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镍（mg/L） | 0.109 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.031 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0004 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.31 | 2 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 4.52 | 15 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.005 | 是 | -- | --
|  |  | 镍池出水口 |  |  | 镍（mg/L） | 0.088 | 0.5 | 是 | -- | --
|  |  | 铬池出水口 |  |  | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
27 | 火炬 | 中山市联海污水处理有限公司 | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 2015-04-14 | pH（mg/L） | 8.86 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（无量纲） | 22 | 90 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9.2 | 60 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 未检出 | 0.3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铜（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 锌（mg/L） | 未检出 | 2 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镍（mg/L） | 未检出 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 1.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0004 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.47 | 5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.06 | 10 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 锰（mg/L） | 未检出 | -- | -- | -- | --
|  |  | 含铬排放口 |  |  | 总铬（mg/L） | 0.025 | 1.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
|  |  | 含镍排放口 |  |  | 镍（mg/L） | 未检出 | 1 | 是 | -- | --
28 | 小榄 | 中山市小榄镇宝联纺织染整处理厂 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）、广东省水污染物排放限值标准（DB44/26-2001） | 2015-04-22 | BOD5（mg/L） | 6.4 | 20 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 21.5 | 80 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量钢） | 7.73 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1.65 | 10 | 是 | -- | --
[6 empty] | 苯胺类（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 挥发酚（mg/L） | 未检出 | 0.3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 12 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铜（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 8.4 | 50 | 是 | -- | --
29 | 小榄 | 中山市龙山污水处理有限公司 | 排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-06-09 | pH（无量纲） | 7.07 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 8.4 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 25.6 | 50 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铜（mg/L） | 0.018 | 0.3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 锌（mg/L） | 0.02 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镍（mg/L） | 0.009 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.019 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 未检出 | 0.2 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.21 | 2 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.29 | 8 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.018 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.005 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0003 | 0.5 | 是 | -- | --
30 | 民众 | 中山市中拓凯蓝实业有限公司 | 排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-04-14 | pH（无量纲） | 7.91 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 151 | 100 | 否 | 0.51 | --
[6 empty] | BOD5（mg/L） | 30.2 | 20 | 否 | 0.51 | --
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 15.6 | 60 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 48 | 40 | 否 | 0.2 | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铜（mg/L） | 0.019 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 21.4 | 10 | 否 | 1.14 | --
[6 empty] | 挥发酚（mg/L） | 未检出 | 0.3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 苯胺类（mg/L） | 1.43 | 1 | 否 | 0.43 | --