## 已整理-污水厂
中山市2015年国控企业污染源第4季度（污水厂）监督性监测结果（2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 监测项目名称 | （单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 东升 | 中山市东升镇污水处理有限公司 | 生活废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 21.8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 0.061 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | pH（mg/L) | pH | （mg/L) | 7.5 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 2.94 | 8 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.29 | 3 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群（mg/L) | 粪大肠菌群 | （mg/L) | 8000 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 为检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.38 | 3 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 9.2 | 20 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 8.75 | 20 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.51 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
2 | 东凤 | 中山市东凤镇污水处理有限责任公司 | 生活废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-12 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 5.9 | 20 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 20.6 | 40 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 0.065 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | pH（mg/L) | pH | （mg/L) | 8.47 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 0.05 | 8 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.03 | 3 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群（mg/L) | 粪大肠菌群 | （mg/L) | 1000 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 色度（mg/L) | 色度 | （mg/L) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 砷（倍) | 砷 | （倍) | 0.0033 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.37 | 3 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 8.1 | 20 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 9.07 | 20 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.52 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
| 制表： | 何甜辉 |  | 审核： |  | 签发： | [5 empty] | 日期