## 废气重点
中山市2017年8月国控企业污染源（废气重点）监督性监测结果（10月报送，3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 东升 | 广东三和管桩有限公司 | 35t/h燃燃煤锅炉废气排放口 | 《锅炉大气污染物排放标准》 DB44/765-2010 | 2017-08-03 | 烟尘（mg/m3） | 26.5 | 80 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫（mg/m3） | 124 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | 84 | 200 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 林格曼黑度（级） | 1 | 1 | 达标 | -- | --
2 | 黄圃 | 中山火力发电有限公司 | 1#机组废气排放口 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011） | 2017-08-10 | 烟尘（mg/m3） | 3 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫（mg/m3） | 未检出 | 200 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | 28 | 200 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 林格曼黑度（级） | 1 | 1 | 达标 | -- | --
3 | 黄圃 | 中山永发纸业有限公司 | 65t/h+75t/h燃煤锅炉废气排放口 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011） | 2017-08-15 | 烟尘（mg/m3） | 17.3 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫（mg/m3） | 19.7 | 200 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | 58 | 200 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 林格曼黑度（级） | 1 | 1 | 达标 | -- | --
| 经办： |  |  | 审核： |  | 签发： |  |  | 日期：

## 危废废气
中山市2017年8月国控企业污染源（危废废气）监督性监测结果（10月报送，3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 长青环保能源(中山)有限公司（中心组团垃圾处理基地垃圾焚烧发电厂） | 垃圾焚烧厂1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2017-08-16 | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 7.5 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 23 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 160 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 49 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 未检出 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.129 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 垃圾焚烧厂2#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | -- | 1 | -- | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | -- | 30 | -- | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | -- | 100 | -- | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | -- | 300 | -- | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | -- | 100 | -- | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | -- | 60 | -- | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | -- | 0.05 | -- | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | -- | 0.1 | -- | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | -- | 1 | -- | -- | --
| 南朗 |  | 垃圾焚烧厂3#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 11.1 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 33 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 140 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 61 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 未检出 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 1.9e-05 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0679 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 达标 | -- | --
2 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2017-08-01 | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 18.3 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 18 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 235 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 29 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 未检出 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 2.5e-05 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0269 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 2#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 19.8 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 38 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 242 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 25 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 未检出 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0121 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 达标 | -- | --
3 | 南朗 | 中山市威曼环保科技有限公司 | 生产废气排放口 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》DB44/27-2001 | 2017-08-16 | 颗粒物浓度 | 21 | 120 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 未检出 | 0.85 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锰(mg/m3) | 未检出 | 15 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镍(mg/m3) | 0.0035 | 4.3 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 未检出 | 0.7 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 0.003 | 1.5 | 达标 | -- | --
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：