## 生活垃圾废水2
2018年第二季度中山市生活垃圾处理企业（废水）监督性监测结果（2家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 南朗镇 | 中山市乐德环保营运有限公司（中心组团垃圾处理基地污水处理厂） | 污染源监测 | 2018-07-31 | 废水排放口 | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | mg/L | 7.69 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 阴离子表面活性剂 | 无量纲 | 未检出 | 5 | 达标
[6 empty] | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 色度 | mg/L | 2 | 40 | 达标
[7 empty] | 砷 | 倍 | 0.0006 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.7 | 30 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.1 | 30 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 1.85 | 40 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.02 | 3 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 中环建表[2010]0817号 | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 10 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 5 | 90 | 达标
2 | 坦洲镇 | 中山市坦洲镇环境卫生管理所（垃圾填埋场） | 污染源监测 | 2018-07-30 | 生产废水排放口 | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 无量纲 | 8.51 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[6 empty] | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 氨氮 | mg/L | 0.105 | 25 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 250 | 10000 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 6e-05 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 17 | 100 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 40 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0005 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 1 | 30 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.7 | 30 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 1.76 | 40 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.003 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.02 | 3 | 达标
经办： 审核： 签发： 日期：

## 生活垃圾废气2家
中山市2018年第三季度国控企业污染源（废气重点）监督性监测结果（2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 长青环保能源(中山)有限公司（中心组团垃圾处理基地垃圾焚烧发电厂） | 垃圾焚烧厂1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2018-08-20 | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物折算浓度 | 120 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | 9 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞 | 0.0001 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢 | 33.5 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度 | -- | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | 3 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.112 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 垃圾焚烧厂2#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物折算浓度 | 90 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | 7 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞 | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢 | 0.32 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度 | -- | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | 7 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 0.000199 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.046 | 1 | 达标 | -- | --
| 南朗 |  | 垃圾焚烧厂3#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物折算浓度 | 112 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | 12 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞 | 0.0002 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢 | 未检出 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度 | -- | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | 11 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 4.1e-05 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0542 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 达标 | -- | --
2 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2018-08-22 | 林格曼黑度(级) | -- | 1 | -- | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物折算浓度 | 203 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | 26 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | 6e-05 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | 13.5 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | 0.0566 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度 | -- | 30 | -- | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | 0 | 100 | 达标 | -- | --
|  |  | 2#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | -- | 1 | -- | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物折算浓度 | 197 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | 15 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | 5.7e-05 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | 13.8 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | 0.025 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度 | -- | 30 | -- | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | 0 | 100 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) |  | 20 |  | -- | --
| 经办： |  |  | 审核： |  | 签发： |  |  | 日期：

## 生活垃圾无组织废气3
2018年第三季度中山市生活垃圾处理企业（无组织废气）监督性监测结果（3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 中山市乐德环保营运有限公司（中心组团垃圾处理基地污水处理厂） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 2018-07-31 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0024 | 0.1 | 是 | -- | -- | 采样时间 2017年7月13日
2 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司（中山市北部组团垃圾综合处理基地） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-94) | 2018-08-22 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0023 | 0.1 | 是 | -- | -- | 采样时间 2017年7月13日
3 | 坦洲 | 中山市坦洲镇环境卫生管理所（垃圾填埋场） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-95) | 2018-07-30 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0033 | 0.1 | 是 | -- | -- | 采样时间 2017年7月16日
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：