## 废水
中山市2020年第一季度重点污染源（废水）监督性监测结果
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 监测结果 | 单位 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 火炬区 | 中山火炬水务有限公司 | 污染源监测 | 2020-02-24 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | 6E-4 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | 未检出 | mg/L | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 6.94 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.6 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.058 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | 0.186 | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | 9.42 | mg/L | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | 0.26 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | 未检出 | CFU/L | 1000 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 10 | mg/L | 40 | 达标 | -- | --
2 | 南朗镇 | 中山市南朗镇水务有限公司 | 污染源监测 | 2020-02-24 | 一、二期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | 6E-4 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | 未检出 | mg/L | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 6.74 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.8 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 5.2 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.067 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | 0.156 | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | 9.12 | mg/L | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | 0.38 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | 未检出 | CFU/L | 1000 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 11 | mg/L | 40 | 达标 | -- | --
3 | 小榄镇 | 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 污染源监测 | 2020-03-23 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | 0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | 未检出 | mg/L | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 7.2 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 0.07 | mg/L | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 1.2 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | 0.125 | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | 6.37 | mg/L | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | 0.21 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | 未检出 | CFU/L | 1000 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 13 | mg/L | 40 | 达标 | -- | --
4 | 沙溪镇 | 中山市污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2020-03-23 | 一期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | 0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | 未检出 | mg/L | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 7.25 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.6 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | 0.062 | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | 5.09 | mg/L | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | 0.38 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | 未检出 | CFU/L | 1000 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 7 | mg/L | 40 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 二期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | 0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | 未检出 | mg/L | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 7.21 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.7 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | 0.562 | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | 5.62 | mg/L | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | 0.38 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | 未检出 | CFU/L | 1000 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 8 | mg/L | 40 | 达标 | -- | --
5 | 南朗镇 | 广东乐德环保科技有限公司（中心组团垃圾处理基地污水处理厂） | 污染源监测 | 2020-02-24 | 废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 7.49 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | 0.048 | mg/L | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.057 | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | 1.0E-3 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 未检出 | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | 1.66 | mg/L | 40 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | 0.06 | mg/L | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | 未检出 | CFU/L | 10000 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 中环建表[2010]0817号 | 化学需氧量 | 6 | mg/L | 90 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | 0.072 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
6 | 火炬区 | 中山市联海污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2020-03-10 | 生产废水排放口 | 电镀水污染物排放标准（DB 44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 7.71 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | 0.16 | mg/L | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | 1 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.005 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 20 | mg/L | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | 0.042 | mg/L | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | 0.041 | mg/L | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | 0.022 | mg/L | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 5.1 | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | 2.86 | mg/L | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | 未检出 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | 0.0005 | mg/L | -- | -- | -- | --