## 生活垃圾废水3家
2019年第一季度中山市生活垃圾处理企业（废水）监督性监测结果（3家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 南朗镇 | 广东乐德环保科技有限公司（中心组团垃圾处理基地污水处理厂） | 污染源监测 | 2019-01-07 | 废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 40 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0009 | 0.1 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.9 | 30 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 9.6 | 30 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.28 | 40 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.006 | 0.1 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.03 | 3 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 石油类 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.015 | 2 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 无量纲 | 7.68 | 6～9 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 中环建表[2010]0817号 | 氨氮 | mg/L | 0.042 | 10 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 90 | 达标 | —— | ——
2 | 坦洲镇 | 中山市坦洲镇环境卫生管理所（垃圾填埋场） | 污染源监测 | 2019-01-08 | 废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 氨氮 | mg/L | 0.209 | 25 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 汞 | mg/L | 0.00016 | 0.001 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 19 | 100 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 40 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 1 | 30 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.9 | 30 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 3.28 | 40 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.02 | 3 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 石油类 | mg/L | 0.09 | 5 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 无量纲 | 7.86 | 6～9 | 达标 | —— | ——
3 | 神湾镇 | 中山市广业龙澄环保有限公司(南部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗沥液处理厂) | 污染源监测 | 2019-01-17 | 生产废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 40 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0011 | 0.1 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.6 | 30 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.7 | 30 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 5.06 | 40 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.01 | 3 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 无量纲 | 6.27 | 6～9 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 暂未指定评价标准 | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | 中环建书[2010]0068号 | 氨氮 | mg/L | 0.236 | 10 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 56 | 90 | 达标 | —— | ——
经办： 审核： 签发： 日期：

## 生活垃圾废气3家
中山市2019年第一季度国控企业污染源（废气重点）监督性监测结果（3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 长青环保能源(中山)有限公司（中心组团垃圾处理基地垃圾焚烧发电厂） | 垃圾焚烧厂1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2019-01-09 | 氮氧化物折算浓度(mg/m3) | 213 | 300 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度(mg/m3) | 19 | 100 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 未检出 | 60 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | —— | 30 | —— | —— | ——
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度(mg/m3) | 0 | 100 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 2.6×10-5 | 0.1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 3.8×10-3 | 1 | 达标 | —— | ——
|  |  | 垃圾焚烧厂2#焚烧炉废气排放口 |  |  | 氮氧化物折算浓度(mg/m3) | 163 | 300 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度(mg/m3) | 22 | 100 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 0.28 | 60 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | —— | 30 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度(mg/m3) | 0 | 100 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 2.6×10-5 | 0.1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 7.3×10-3 | 1 | 达标 | —— | ——
|  |  | 垃圾焚烧厂3#焚烧炉废气排放口 |  |  | 氮氧化物折算浓度(mg/m3) | 142 | 300 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度(mg/m3) | 18 | 100 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 2.1×10-4 | 0.05 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 0.4 | 60 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | —— | 30 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度(mg/m3) | 0 | 100 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 3.10×10-2 | 1 | 达标 | —— | ——
|  |  | 垃圾焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | —— | 达标 | —— | ——
|  |  | 炉渣池 |  |  | 热灼减率（%） | 4.8 | —— | —— | —— | ——
2 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2019-01-10 | 林格曼黑度(级) | <1 | 1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 氮氧化物折算浓度(mg/m3) | 147 | 300 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度(mg/m3) | 43 | 100 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度(mg/m3) | 未检出 | 0.1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 氯化氢折算浓度(mg/m3) | 未检出 | 60 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度(mg/m3) | 2.16×10-2 | 1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | —— | 30 | —— | —— | ——
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度(mg/m3) | 0 | 100 | 达标 | —— | ——
|  |  | 2#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | <1 | 1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 氮氧化物折算浓度(mg/m3) | 195 | 300 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度(mg/m3) | 15 | 100 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度(mg/m3) | 未检出 | 0.1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 氯化氢折算浓度(mg/m3) | 36.5 | 60 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度(mg/m3) | 1.43×10-2 | 1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | —— | 30 | —— | —— | ——
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度(mg/m3) | 0 | 100 | 达标 | —— | ——
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 达标 | —— | ——
|  |  | 炉渣池 |  |  | 热灼减率(%) | 0 | 5 | 达标 | —— | ——
3 | 神湾 | 中山市广业龙澄环保有限公司(南部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗沥液处理厂) | 1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2019-01-28 | 林格曼黑度(级) | 1 | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | 氮氧化物折算浓度(mg/m3) | 157 | 300 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度(mg/m3) | 未检出 | 100 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度(mg/m3) | 2.5×10-5 | 0.1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 氯化氢折算浓度(mg/m3) | 未检出 | 60 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度(mg/m3) | 9.43×10-2 | 1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | —— | 30 | —— | —— | ——
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度(mg/m3) | 2 | 100 | 达标 | —— | ——
|  |  | 2#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | 氮氧化物折算浓度(mg/m3) | 124 | 300 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度(mg/m3) | 未检出 | 100 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度(mg/m3) | 2.2×10-4 | 0.05 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度(mg/m3) | 1.2×10-5 | 0.1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 氯化氢折算浓度(mg/m3) | 0.14 | 60 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度(mg/m3) | 2.5×10-2 | 1 | 达标 | —— | ——
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | —— | 30 | —— | —— | ——
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度(mg/m3) | 1 | 100 | 达标 | —— | ——
|  |  | 炉渣池1# |  |  | 热灼减率（%） | 3.6 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 炉渣池2# |  |  | 热灼减率（%） | 4.2 | —— | —— | —— | ——
| 经办： |  |  | 审核： |  | 签发： |  | 日期：

## 生活垃圾无组织废气4家
2019年第一季度中山市生活垃圾处理企业（无组织废气）监督性监测结果（4家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 中山市中心组团垃圾综合处理基地（卫生填埋厂） | 下风向浓度最大值 | 《恶臭污染物排放标准》 GB 14554-93,《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB 16889-2008 | 2019-01-07 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0003 | 0.1 | 达标 | -- | --
2 | 黄圃 | 中山市北部组团垃圾综合处理基地（填埋厂） | 下风向浓度最大值 | 《恶臭污染物排放标准》 GB 14554-93,《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB 16889-2008 | 2019-01-10 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0004 | 0.1 | 达标 | -- | --
3 | 神湾 | 中山市南部组团垃圾处理基地（填埋场） | 下风向浓度最大值 | 《恶臭污染物排放标准》 GB 14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》 GB 18485-2014 | 2019-01-17 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0003 | 0.1 | 达标 | -- | --
4 | 坦洲 | 中山市坦洲镇环境卫生管理所（垃圾填埋场） | 下风向浓度最大值 | 《恶臭污染物排放标准》 GB 14554-93,《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB 16889-2008 | 2019-01-08 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0003 | 0.1 | 达标 | -- | --
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：