附件1

视频监控安装要求

参照《关于加强技术防控提升排污单位自行监测质量的通知》（环办监测函〔2024〕214号）和《污染物自动监控（监测）系统数据传输技术要求》（HJ 212）中8.3.2的要求以及《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ 353-2019）中5.3.10的要求，安装视频监控系统，具体要求如下：

一、监控范围

采样监测点位视频监控设施应能监控所有采样探头、监测孔、监测及运维活动。站房内视频监控设施应能监控自动监测分析仪表、数据采集与传输装置、标准物质存放区域等可能影响监测数据质量的关键部位。

二、摄像机性能

1.图像分辨率不低于200万(1920×1080)像素，图像帧率不低于60Hz:30fps.

2.具备动态捕捉、逆光补偿、夜视、联网传输及断网重连功能。

3.具备协议字符叠加功能。

4.支持H.264、H.265、Smart264、Smart265等视频压缩标准。

5.支持远程调焦、聚焦、调整光圈等功能。

三、存储要求

1.视频数据存储在现场的硬盘录像机中，现场视频监控数据应循环保存90天或以上，其中关键活动视频（人员活动、入侵监测、参数变动等单独存储的有效视频）或图片信息存储时间不小于 1 年。

2.硬盘录像机应支持H.264、H.265、Smart.264、Smart.265等视频解码格式，具有录像、浏览、检索、回放、下载、录像标记、录像锁定等功能。

3.不少于2个百兆以太网口，不少于1路HDMI、1路VGA输出，支持1920×1080以上分辨率视频输出显示。

四、联网要求

视频监控设施应保留具备联网功能，监控视频传输应满足《污染物自动监控（监测）系统数据传输技术要求》（HJ 212）中8.3.2 视频监控数据处理传输要求。便于日后与生态环境部门监管平台对接，实现视频数据实时传输或远程访问。

附件2

在线监控系统关键位置管理清单

序号	管控位置	适用系统	管控效果
1	SO2、NOX、O2分析仪器箱门和能够拆卸的面板	烟气污染源	防止人为非法对机柜内的采样管进行拔管干扰
2	烟气采样探头	烟气污染源	防止人为非法对机柜内的采样管进行拔管干扰
3	温度、压力、流速仪的仪器箱门	烟气污染源	防止人为非法更改管路接口和关键参数
4	湿度仪仪器箱门	烟气污染源	防止人为非法更改管路接口和关键参数
5	烟尘仪仪器箱门	烟气污染源	防止人为非法更改设备关键参数和对设备镜片进行涂黑、贴胶布等干扰
6	数采仪仪器箱门	烟气污染源、水污染源	防止人为非法更改数采仪传输串口
7	水质自动采样器留样冰箱门和能够拆卸的面板	水污染源	防止人为非法干扰设备正常采供样、超标留样
8	水质自动采样器供样管路与分析仪器进样管路的连接处	水污染源	防止人为非法干扰设备正常采供样
9	COD、NH3-N、TP、TN分析仪器箱门和能够拆卸的面板	水污染源	防止人为非法干扰设备内部标准溶液和试剂
10	明渠流量计（表头）或明渠流量计（表头）仪器箱门	水污染源	防止人为非法修改流量计关键参数
11	管道流量计（表头）或管道流量计（表头）仪器箱门	水污染源	防止人为非法修改流量计关键参数
12	pH计（表头）表头或pH计（表头）仪器箱门	水污染源	防止人为非法修改pH关键参数
13	超声波流量计探头悬臂转轴处及探头固定位置	水污染源	防止人为非法调整超声波探头位置

附件3

在线监控系统关键管控位置示例

SO2、NOX、O2分析仪器门	SO2、NOX、O2分析仪器背板
SO2、NOX、O2分析仪器侧门	烟气采样探头
湿度仪仪器箱门	温度、压力、流速一体机箱门
烟尘仪仪器箱门	数采仪仪器箱门

水质自动采样器留样冰箱门和能够拆卸的面板
COD、NH3-N、TP、TN分析仪器门	pH表头箱门

超声波明渠流量计	电磁管道流量计
封闭箱盒样式	水质自动采样器供样管路与分析仪器进样管路的连接处
封闭箱盒样式2	超声波流量计探头悬臂转轴处及探头固定位置

附件4

未开通运维电子台账填报的企业汇总表

序号	镇街	未开通电子运维台账填报企业
1	小榄镇	中山市东锐电镀有限公司
2	东凤镇	广东美的环境电器制造有限公司(南厂区)
3	东凤镇	中山市东凤镇污水处理有限责任公司
4	阜沙镇	中山市阜沙镇污水处理有限公司
5	黄圃镇	中山市天乙能源有限公司
6	黄圃镇	广东康丰环保技术有限公司
7	黄圃镇	格兰仕(中山)电工线材有限公司
8	黄圃镇	中山公用黄圃污水处理有限公司
9	黄圃镇	中山市汇天环保工程有限公司
10	火炬开发区	祥丰电子(中山)有限公司
11	火炬开发区	台鹏电子表面处理(中山)有限公司
12	火炬开发区	日立安斯泰莫底盘系统（中山）有限公司二厂
13	火炬开发区	中山台光电子材料有限公司
14	火炬开发区	广东欧亚包装有限公司
15	火炬开发区	中山武藏涂料有限公司(二厂)
16	火炬开发区	迪爱生合成树脂(中山)有限公司
17	火炬开发区	中山武藏涂料有限公司(一厂)
18	火炬开发区	中山广盛运动器材有限公司复盛新车间
19	火炬开发区	广东金马游乐股份有限公司
20	民众街道	中山市港联华凯电器制品有限公司
21	民众街道	中山市民众水务发展有限公司
22	民众街道	中山奇鉴金属制品有限公司
23	民众街道	中山市民众镇肉类联合加工有限公司
24	民众街道	广东中晟电磁科技股份有限公司
25	南头镇	中山市南头镇合意线路板厂
26	三角镇	中山市达进电子有限公司
27	三角镇	广东达进电子科技有限公司
28	三乡镇	中山市三乡水务有限公司
29	沙溪镇	中山市鸿达洗水有限公司
30	沙溪镇	中山佳达定型纺织品有限公司
31	五桂山街道	中山市立达金属制品有限公司