[bookmark: _GoBack]视频监控安装联网信息备案表
	排污单位基本信息

	排污单位名称
	

	排污证编号
	
	所属镇街
	

	环保联系人
	
	联系电话
	

	备案日期
	（示例填写：202x年xx月xx日）
	备案类型
	首次备案  变更备案

	视频监控点位安装信息

	安装位置
	监控点名称
	设备品牌
	设备型号
	安装日期

	采样点位
监测站房
其它
	（示例填写：xx排放口视频监控点、站房视频监控点1、站房视频监控点2）
	
	固定枪式
半球
	（示例填写：202x年xx月xx日）

	采样点位
监测站房
其它
	
	
	固定枪式
半球
	

	采样点位
监测站房
其它
	
	
	固定枪式
半球
	

	（根据实际安装情况，自行增减）

	摄像机功能与性能技术指标

	监控点名称
	【注意】：
1) 若所有视频监控点使用同一型号设备的，可将所有监控点合并填报，例如“xx排放口视频监控点、站房视频监控点1、站房视频监控点2”；
2) 若不同视频监控点使用不同型号设备的，则根据实际情况，自行增加填报。

	序号
	功能
	性能指标
	是否符合

	1
	分辨率
	不低于1920×1080。
	是 否

	2
	帧率
	不低于25fps。
	是 否

	3
	最低可用照度
	彩色<1 lx（F1.2）；黑白 <0.1 lx（F1.2）。
	是 否

	4
	夜间补光功能
	应具备夜间白光、暖光或红外补光等功能，确保夜间清晰识别监测活动过程和监测设备运行情况。
	是 否

	5
	强光抑制/逆光补偿
	宜具备强光抑制和逆光补偿调整功能。
	是 否

	存储设备与数据保存技术指标

	序号
	功能
	性能指标
	是否符合

	1
	存储方式
	采用可采用网络硬盘录像机（NVR）、视频中心存储（CVR）或云存储等任意一种方式。
	NVR
CVR
云存储

	2
	录像保存方案
	满足下列要求之一：
1) 不间断视频录像应至少保存90天，存在人员活动的视频录像片段应至少保存1年；
2) 不间断视频录像应至少保存1年。
	满足要求1）
满足要求2）
否

	3
	日志功能
	1) 具备日志记录和查询功能；
2) 日志内容包含登录日志、报警事件、系统操作、配置操作等类型，并记录日志类型、操作时间、用户ID、访问对象标识、操作结果等信息；
3) 日志能保存至少1年。
	是 否

	4
	管理功能
	支持对摄像机的参数配置、信息导入、导出、升级及日志记录等。
	是 否

	5
	备份功能
	具备容灾备份的功能。
	是 否

	其他功能及性能技术指标

	序号
	功能
	性能指标
	是否符合

	1
	基本功能
	支持视频录像、显示、浏览、检索、回放、下载、标记、锁定等功能。
	是 否

	2
	媒体编解码
	1) 支持SVAC、H.265、H.264、MPEG-4等中的一种或多种视频编码和解码标准。
2) 支持G.711、G.723、G.729、SVAC、AAC等中的一种或多种音频编码和解码标准。
	是 否

	3
	时钟同步
	1) 具备基于SIP方式或NTP方式的网络校时功能。 
2) 与北京时间的偏差应不超过1秒。
	是 否

	4
	防篡改功能
	1) 不得具备删除、修改视音频和日志记录的功能。
2) 不得具备删除、修改设备身份编码信息的功能。
3) 应授予管理类用户所需的最小权限，实现管理类用户的权限分离。
4) 应禁止非授权用户访问操作系统的系统文件，以及对前端设备上的软件进行配置或变更。
5) 应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口。
6) 设备的安全能力应至少满足GA/T 1788.2中规定的通用型要求，宜符合GB 35114的规定。
	是 否

	5
	智能分析
	1) 应具备及符合GB/T 30147及HJ 1480表1的智能分析功能要求；
2) 智能分析生成的报警事件内容，应存储在日志记录中，记录内容应包括事件类型、事件发生开始和结束时间、图片、视频录像片段等；
3) 具备智能检索功能，通过关键词或其他关键信息检索出特定目标或事件的相关视频录像。
	是 否

	我司承诺以上所报均为真实信息，如存在虚假信息，我司愿承担相关法律责任。

排污单位公章：               
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